{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","990","990","1,430"]
["","","","Breedte","mm","940","940","940"]
["","","","Diepte","mm","320","320","320"]
["Gewicht","Unit","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["Bedrijfsbereik","Koelen","","Min.","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max.","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Verwarmen","","Min.","°CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max.","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","","dB(A)","70.0","71.0","70.0"]
["","Verwarmen","","","dB(A)","70.0","71.0","70.0"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Nom.","dB(A)","53","54","53"]
["","Verwarmen","","Nom.","dB(A)","57","58","54"]
["","Fluisterstille nachtstand","","Niveau 1","dB(A)","49","49","49"]
["Koudemiddel","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Vulling","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Leidinglengte","","Max.","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Voorgevuld tot","Equivalent","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","","m","30","30","30"]
["","Bijkomende koelmiddelvulling","","","kg/m","Zie installatiehandleiding","Zie installatiehandleiding","Zie installatiehandleiding"]
["","Hoogteverschil","","Max.","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standaard-accessoires","Kabelbinders","","","","2","2","2"]
["","Montagehandleiding","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Stroom - 50Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Voor combinatie met FCAG~AVEB-binnenunits","(1) - Voor combinatie met FCAG~AVEB-binnenunits","(1) - Voor combinatie met FCAG~AVEB-binnenunits"]
["","","","","","(2) - Richtlijn drukapparatuur: samenstel = categorie I: valt niet binnen het toepassingsgebied van Richtlijn Drukapparatuur ingevolge artikel 1, punt 3.6 van 97/23/EG","(2) - Richtlijn drukapparatuur: samenstel = categorie I: valt niet binnen het toepassingsgebied van Richtlijn Drukapparatuur ingevolge artikel 1, punt 3.6 van 97/23/EG","(2) - Richtlijn drukapparatuur: samenstel = categorie I: valt niet binnen het toepassingsgebied van Richtlijn Drukapparatuur ingevolge artikel 1, punt 3.6 van 97/23/EG"]
["","","","","","(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening","(3) - Voor elektrische gegevens zie afzonderlijke tekening"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤  75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤  75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor spanningswissels, spanningsschommelingen en flicker in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een nominale ≤  75A"]