{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVX-D6V / ERLA11-14DV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVX11S18DJ6V / ERLA11DAV3","EBVX11S23DJ6V / ERLA11DAV3","EBVX11S18DJ6V / ERLA11D2V3","EBVX11S23DJ6V / ERLA11D2V3","EBVX16S18DJ6V / ERLA14DAV3","EBVX16S23DJ6V / ERLA14DAV3","EBVX16S18DJ6V / ERLA14D2V3","EBVX16S23DJ6V / ERLA14D2V3"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Nom.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","","kW","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","11.2 (3), 12.0 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)","13.1 (3), 13.3 (4)"]
["Opgenomen vermogen","Verwarmen","","Nom.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["","Koelen","","Nom.","kW","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","3.43 (3), 2.52 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)","4.32 (3), 2.86 (4)"]
["","Sanitair warm water van 10°C tot 50°C","","Nom.","kWh","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41","2.44","3.41"]
["Opwarmingstijd van 10°C tot 50°C","uur","","","","1 uur 25 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","1 uur 25 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","1 uur 25 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","1 uur 25 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","1 uur 25 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","1 uur 25 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","1 uur 25 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C","1 uur 25 minuten bij omgevingstemperatuur van 7°C"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["EER","","","","","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.26 (3), 4.75 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)","3.02 (3), 4.66 (4)"]
["SEER","","","","","5.92 (5)","5.92 (5)","5.92 (5)","5.92 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)","5.89 (5)"]
["Verwarming van sanitair warm water","Algemeen","","Aangegevens belastingprofiel","","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Gematigd klimaat","","Energierendementsklasse waterverwarming","","A+","A","A+","A","A+","A","A+","A"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 55°C","Algemeen","SCOP","","3.27","3.27","3.27","3.27","3.26","3.26","3.26","3.26"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C","Algemeen","SCOP","","4.72","4.72","4.72","4.72","4.68","4.68","4.68","4.68"]
["","","","Seizoensefficiëntieklasse verwarming","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(2) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(3) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(4) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825"]
["","","","","","(6) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(6) - Toestand 1: koelen Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(7) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(7) - Toestand 2: koelen Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); verwarmen Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(8) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(8) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(8) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(8) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(8) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(8) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(8) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°.","(8) - Gemeten bij een drukdaling van 10 kPa in het verwarmingssysteem met een uitgaande watertemperatuur van 47-55°C in een kamer met een omgevingstemperatuur van 20°C DB/WB 7°C/6°."]