{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":40,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-CZH"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAT016CZH-A1","EWAT016CZHCA1","EWAT016CZHBA1","EWAT021CZHAA1","EWAT021CZHCA1","EWAT021CZHBA1","EWAT021CZH-A1","EWAT025CZHAA1","EWAT025CZH-A1","EWAT025CZHCA1","EWAT025CZHBA1","EWAT032CZHAA1","EWAT032CZH-A1","EWAT032CZHBA1","EWAT032CZHCA1","EWAT040CZHAA1","EWAT040CZHAA2","EWAT040CZH-A2","EWAT040CZH-A1","EWAT040CZHCA2","EWAT040CZHBA1","EWAT040CZHBA2","EWAT040CZHCA1","EWAT050CZHAA2","EWAT050CZH-A2","EWAT050CZHCA2","EWAT050CZHBA2","EWAT064CZHAA2","EWAT064CZH-A2","EWAT064CZHBA2","EWAT064CZHCA2","EWAT090CZHAA2","EWAT090CZH-A2","EWAT090CZHCA2","EWAT090CZHBA2","EWAT016CZHAA1 (Archived)"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","Nom.","dB(A)","59.7","59.7","","","59.7","","","","61.7","61.7","","","62.2","62.2","62.2","","","62.8","63.2","62.8","63.2","62.8","63.2","","63.8","63.8","63.8","","65.4","65.4","65.4","","67.0","67.0","67.0"]
["Compressor","Type","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","","Scrollcompressor","","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","Scrollcompressor"]
["","Aantal_","","","1","1","","","1","","","","1","1","","","1","1","1","","","2","1","2","1","2","1","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Luchtgekoelde warmtewisselaar","Type","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","kg","257","257","","","280","","","","280","280","","","386","386","386","","","537","385","537","385","537","385","","537","537","537","","636","636","636","","735","735","735"]
["","Unit","","kg","256","256","","","278","","","","278","278","","","383","383","383","","","531","382","531","382","531","382","","531","531","531","","630","630","630","","727","727","727"]
["EER","","","","2.89","2.89","2.89","","3.15","3.15","3.15","","2.98","2.98","2.98","","3.14","3.14","3.14","","","3.15","2.97","3.15","2.97","3.15","2.97","","3.02","3.02","3.02","","2.93","2.93","2.93","","2.85","2.85","2.85"]
["Koudemiddel","Type","","","R-32","R-32","","","R-32","","","","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32"]
["","Inhoud","","kg","3.00","3.00","","","5.50","","","","5.50","5.50","","","7.00","7.00","7.00","","","12.0","8.00","12.0","8.00","12.0","8.00","","12.0","12.0","12.0","","13.0","13.0","13.0","","16.0","16.0","16.0"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","kW","16.2","16.2","","","21.2","","","","25.9","25.9","","","32.8","32.8","32.8","","","41.8","40.1","41.8","40.1","41.8","40.1","","51.3","51.3","51.3","","64.5","64.5","64.5","","88.9","88.9","88.9"]
["Sound power level","Koelen","Nom.","dB(A)","76.0","76.0","","","76.0","","","","78.0","78.0","","","79.0","79.0","79.0","","","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","","81.0","81.0","81.0","","83.0","83.0","83.0","","85.0","85.0","85.0"]
["Afmetingen","Unit","Breedte","mm","1,152","1,152","","","1,152","","","","1,152","1,152","","","1,752","1,752","1,752","","","2,306","1,752","2,306","1,752","2,306","1,752","","2,306","2,306","2,306","","2,906","2,906","2,906","","3,506","3,506","3,506"]
["","","Diepte","mm","802","802","","","802","","","","802","802","","","802","802","802","","","814","802","814","802","814","802","","814","814","814","","814","814","814","","814","814","814"]
["","","Hoogte","mm","1,878","1,878","","","1,878","","","","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878"]
["Capaciteitsregeling","Minimale koelcapaciteit","","%","18","18","","","14","","","","12","12","","","19","19","19","","","14","15","14","15","14","15","","12","12","12","","15","15","15","","14","14","14"]
["","Methode","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","","Invertergestuurd","","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12°C; LW 7°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB"]
["","","","","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825"]
["","","","","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding"]
["","","","","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","Nom.","kW","5.60","5.60","","","6.70","","","","8.70","8.70","","","10.4","10.4","10.4","","","13.3","13.5","13.3","13.5","13.3","13.5","","17.0","17.0","17.0","","22.0","22.0","22.0","","31.2","31.2","31.2"]
["IPLV","","","","5.83","5.83","5.83","","6.29","6.29","6.29","","6.05","6.05","6.05","","6.25","6.25","6.25","","","6.37","5.87","6.37","5.87","6.37","5.87","","5.92","5.92","5.92","","5.88","5.88","5.88","","5.61","5.61","5.61"]
["Behuizing","Kleur","","","Ivoorwit","Ivoorwit","","","Ivoorwit","","","","Ivoorwit","Ivoorwit","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit"]
["","Materiaal","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["Ventilator","Aantal","","","1","1","","","1","","","","1","1","","","2","2","2","","","2","2","2","2","2","2","","2","2","2","","3","3","3","","4","4","4"]
["","Type","","","Axiaal","Axiaal","","","Axiaal","","","","Axiaal","Axiaal","","","Axiaal","Axiaal","Axiaal","","","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","Axiaal","","Axiaal","Axiaal","Axiaal","","Axiaal","Axiaal","Axiaal","","Axiaal","Axiaal","Axiaal"]
["Ventilatormotor","Aandrijving","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","","VFD-aandrijving","","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving"]
["Koudemiddel","GWP","","","675","675","","","675","","","","675","675","","","675","675","675","","","675","675","675","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675.0","675.0","675.0"]
["","Circuits","Aantal","","1","1","","","1","","","","1","1","","","1","1","1","","","2","1","2","1","2","1","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Koelleidingmaten","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","","","","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","","2''","1''1/4","2''","1''1/4","2''","1''1/4","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","kW","","","16.2","","","21.2","21.2","","","","25.9"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","","","Invertergestuurd","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","","","","Invertergestuurd"]
["","Minimale koelcapaciteit","","%","","","18","","","14","14","","","","12"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","Nom.","kW","","","5.60","","","6.70","6.70","","","","8.70"]
["Afmetingen","Unit","Diepte","mm","","","802","","","802","802","","","","802"]
["","","Hoogte","mm","","","1878","","","1878","1878","","","","1878"]
["","","Breedte","mm","","","1152","","","1152","1152","","","","1152"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","kg","","","257","","","280","280","","","","280"]
["","Unit","","kg","","","256","","","278","278","","","","278"]
["Behuizing","Kleur","","","","","Ivoorwit","","","Ivoorwit","Ivoorwit","","","","Ivoorwit"]
["","Materiaal","","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["Luchtgekoelde warmtewisselaar","Type","","","","","Uiterst efficiënt lamel- en buistype - koper aluminium","","","Uiterst efficiënt lamel- en buistype - koper aluminium","Uiterst efficiënt lamel- en buistype - koper aluminium","","","","Uiterst efficiënt lamel- en buistype - koper aluminium"]
["Ventilator","Aantal","","","","","1","","","1","1","","","","1"]
["","Type","","","","","Axiaal","","","Axiaal","Axiaal","","","","Axiaal"]
["Ventilatormotor","Aandrijving","","","","","VFD-aandrijving","","","VFD-aandrijving","VFD-aandrijving","","","","VFD-aandrijving"]
["Compressor","Aantal","","","","","1","","","1","1","","","","1"]
["","Type","","","","","Scrollcompressor","","","Scrollcompressor","Scrollcompressor","","","","Scrollcompressor"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","Nom.","dB(A)","","","76.0","","","76.0","76.0","","","","78.0"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","Nom.","dB(A)","","","59.7","","","59.7","59.7","","","","61.7"]
["Koelmiddel","Type","","","","","R-32","","","R-32","R-32","","","","R-32"]
["","GWP","","","","","675","","","675","675","","","","675"]
["","Vulling","","kg","","","3.00","","","5.50","5.50","","","","5.50"]
["Koudemiddel","Circuits","Aantal","","","","1","","","1","1","","","","1"]
["Koelleidingmaten","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","","","1''1/4","","","1''1/4","1''1/4","","","","1''1/4"]