{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":21,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Nom.","dB(A)","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Koudemiddel","Circuits","","Aantal","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Werkingsbereik","Condensor","Koelen","Min.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Verdamper","Koelen","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Verwarmen","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Nom.","dB(A)","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","89.0","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","","","","","","","","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Refrigerant charge","Per circuit","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Diepte","mm","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Hoogte","mm","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","1,020","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Compressor","Type","","","","","","","","","","","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor"]
["","Aantal_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Warmtewisselaar- Condensor","Type","","","","","","","","","","","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang","Shell & tube met enkele doorgang"]
["","Waterhoeveelheid","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Capaciteitsregeling","Minimale koelcapaciteit","","","%","25","25","25","25","25","25","25","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Methode","","","","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","","kg","1,211","1,276","1,378","1,415","1,473","1,663","1,675","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Unit","","","kg","1,177","1,233","1,334","1,366","1,416","1,600","1,607","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Verwarming","Wateruitlaat gematigd klimaat 35°C","Algemeen","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Warmtewisselaar- Verdamper","Waterdebiet","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Type","","","","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar."]
["","Watervolume","","","l","14","18","14","17","20","26","26","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["","Waterdrukdaling","Koelen","Nom.","kPa","15","14","43","40","35","28","34"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Spanningsbereik","","Max.","%","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Unit","Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen","","","A","95","114","127","144","172","197","223"]
["","Aanloopstroom","","Max.","A","153.0","153.0","197.0","197.0","197.0","290.0","290.0"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: EW 12℃; LW 7℃; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemp. verdamper 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf."]
["","","","","","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Koelen: EW 23°C; LW 18°C; omgevingsomstandigheden: 35°CDB","(2) - Verwarmingscapaciteit, opgenomen vermogen bij verwarmen en prestatiecoëfficiënt zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 15/10℃; condensor 40/45°C, unit in vollastbedrijf","(2) - Verwarmingscapaciteit, opgenomen vermogen bij verwarmen en prestatiecoëfficiënt zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 15/10℃; condensor 40/45°C, unit in vollastbedrijf","(2) - Verwarmingscapaciteit, opgenomen vermogen bij verwarmen en prestatiecoëfficiënt zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 15/10℃; condensor 40/45°C, unit in vollastbedrijf","(2) - Verwarmingscapaciteit, opgenomen vermogen bij verwarmen en prestatiecoëfficiënt zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 15/10℃; condensor 40/45°C, unit in vollastbedrijf","(2) - Verwarmingscapaciteit, opgenomen vermogen bij verwarmen en prestatiecoëfficiënt zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 15/10℃; condensor 40/45°C, unit in vollastbedrijf","(2) - Verwarmingscapaciteit, opgenomen vermogen bij verwarmen en prestatiecoëfficiënt zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 15/10℃; condensor 40/45°C, unit in vollastbedrijf","(2) - Verwarmingscapaciteit, opgenomen vermogen bij verwarmen en prestatiecoëfficiënt zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 15/10℃; condensor 40/45°C, unit in vollastbedrijf","(2) - Verwarmingscapaciteit, opgenomen vermogen bij verwarmen en prestatiecoëfficiënt zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 15/10℃; condensor 40/45°C, unit in vollastbedrijf","(2) - Verwarmingscapaciteit, opgenomen vermogen bij verwarmen en prestatiecoëfficiënt zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 15/10℃; condensor 40/45°C, unit in vollastbedrijf"]
["","","","","","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Voorwaarde: Ta DB/NB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(3) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(3) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(3) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(3) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(3) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(3) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(3) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(3) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Voorwaarde: Ta DB/WB 7 °C / 6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Overeenkomstig EN14825","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting"]
["","","","","","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Afhankelijk van de bedrijfsmodus, zie installatiehandleiding","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor"]
["","","","","","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Raadpleeg de werkbereik-tekening voor meer informatie","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water","(10) - Vloeistof: Water"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(11) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(12) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(12) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(12) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(12) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(12) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(12) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(12) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit.","(12) - Toestel bevat gefluoreerde broeikasgassen. Het werkelijke volume van het koelmiddel hangt af van de definitieve constructie van de unit, de betreffende gegevens zijn te vinden op de etiketten van de unit."]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["IPLV","","","","","5.18","5.06","5.06","5.05","5.16","5.7","4.88"]
["SEER","","","","","3.89","4.74","3.58","4.59","4.81","5.09","4.42"]
["Behuizing","Colour","","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit"]
["","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad","Gegalvaniseerde en geschilderde staalblad"]
["Compressor","Aantal_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Type","","","","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor"]
["","Starting method","","","","Driehoek-ster","Driehoek-ster","Driehoek-ster","Driehoek-ster","Driehoek-ster","Driehoek-ster","Driehoek-ster"]
["Werkingsbereik","Waterkant","Verdamper","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15"]
["Koudemiddel","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Vulling","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["","Circuits","","Aantal","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Leidingaansluitingen","Waterinlaat/uitlaat verdamper (UD)","","","","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm","76.2 mm"]
["Unit","Bedrijfsstroom","Koelen","Nom.","A","48","57","67","74","83","97","109"]
["","","","Max.","A","85","103","114","130","154","178","201"]