{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Koelvermogen","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Breedte","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Diepte","mm","575","575","575","575","575","575"]
["Gewicht","Unit","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Behuizing","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Ventilator","Luchtdebiet - 50Hz","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Geluidsniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dB(A)","49","49","50","51","54","60"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dB(A)","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dB(A)","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dB(A)","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dB(A)","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dB(A)","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dB(A)","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","Gas","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","Drainage","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Sierpaneel","Model","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Kleur","","","","Wit (N9.5)","Wit (N9.5)","Wit (N9.5)","Wit (N9.5)","Wit (N9.5)","Wit (N9.5)"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Breedte","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Diepte","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Gewicht","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Sierpaneel 2","Model","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Kleur","","","","Zilver","Zilver","Zilver","Zilver","Zilver","Zilver"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Breedte","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Diepte","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Gewicht","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Sierpaneel 3","Model","","","","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B2W1, Zie opmerking 2"]
["","Kleur","","","","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Breedte","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Diepte","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Gewicht","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Sierpaneel 4","Model","","","","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2","BYFQ60B3W1, Zie opmerking 2"]
["","Kleur","","","","WIT (RAL9010)","WIT (RAL9010)","WIT (RAL9010)","WIT (RAL9010)","WIT (RAL9010)","WIT (RAL9010)"]
["","Afmetingen","","Hoogte","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Breedte","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Diepte","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Gewicht","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Luchtfilter","Type","","","","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet"]
["Standaard-accessoires","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","7","7","7","7","7","7"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Sealing pad","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Voeding","Naam","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Stroom: 50 Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen."]
["","","","","","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel.","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel.","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel.","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel.","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel.","(2) - Het is nodig om optie ERPS23 (mantel omzettingskabel) te gebruiken voor de aansluiting van een standaardpaneel."]
["","","","","","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(3) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB"]
["","","","","","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB","(4) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB, 6°CWB"]
["","","","","","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast","(5) - De afmetingen zijn zonder schakelkast"]
["","","","","","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(6) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]
["","","","","","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(7) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(8) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(10) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]
["","","","","","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(11) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(12) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]