{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LREN-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LREN10A7Y1B","LREN8A7Y1B","LREN12A7Y1B"]
["Koelvermogen","Lage temperatuur","","kW","kW","13.5 (3)","11.2 (3)","15.5 (3)"]
["","Matige temperatuur","","kW","kW","23.1 (4)","19.8 (4)","26.3 (4)"]
["Opgenomen vermogen","Lage temperatuur","","Nom.","kW","14.1 (3)","11.6 (3)","16.9 (3)"]
["","Matige temperatuur","","Nom.","kW","13.2 (4)","10.7 (4)","15.5 (4)"]
["COP","Low temperature","","Nom.","","0.96 (3)","0.97 (3)","0.92 (3)"]
["","Medium temperature","","Nom.","","1.75 (4)","1.86 (4)","1.69 (4)"]
["Behuizing","Kleur","","","","Ivoorwit","Ivoorwit","Ivoorwit"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","1,680","1,680","1,680"]
["","","","Breedte","mm","1,930","1,930","1,930"]
["","","","Diepte","mm","765","765","765"]
["Gewicht","Unit","","","kg","547","547","547"]
["Ventilator","Type","","","","Schroefventilator","Schroefventilator","Schroefventilator"]
["","Aantal","","","","3","3","3"]
["","Luchthoeveelheid","Koelen","Nom.","m³/min","285 (6)","285 (6)","315 (6)"]
["Ventilatormotor","Uitgang","","","W","750","750","750"]
["","Aandrijving","","","","Directe aandrijving","Directe aandrijving","Directe aandrijving"]
["Warmtewisselaar","Type","","","","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)","Cross fin coil (waffle louver fins and Hi-X tubes)"]
["Koudemiddel","Type","","","","R744 (CO2)","R744 (CO2)","R744 (CO2)"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0"]
["","Inhoud","","","kg","0.00 (7)","0.00 (7)","0.00 (7)"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","1","1","1"]
["","Bedieningshandleiding","","","","1","1","1"]
["","Verklaring van conformiteit","","","","1","1","1"]
["","Algemene voorzorgsmaatregelen","","","","1","1","1"]
["","Hulpleidingenset","","","","1","1","1"]
["","Safety valve pipe","","","","1","1","1"]
["","Safety valve","","","","1","1","1"]
["","Stop valve body insulation","","","","1","1","1"]
["","Stop valve cap insulation","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Minimale belasting van elke individuele binnenunit voor koeling: 3 KW (voor werking bij gemiddelde temperatuur)","(1) - Minimale belasting van elke individuele binnenunit voor koeling: 3 KW (voor werking bij gemiddelde temperatuur)","(1) - Minimale belasting van elke individuele binnenunit voor koeling: 3 KW (voor werking bij gemiddelde temperatuur)"]
["","","","","","(2) - Minimale belasting van elke individuele binnenunit voor koeling: 2 KW (voor werking bij lage temperatuur).","(2) - Minimale belasting van elke individuele binnenunit voor koeling: 2 KW (voor werking bij lage temperatuur).","(2) - Minimale belasting van elke individuele binnenunit voor koeling: 2 KW (voor werking bij lage temperatuur)."]
["","","","","","(3) - Nominale omstandigheden: verzadigingstemperatuur gelijk aan de aanzuigdruk: -35°C (MT), buitentemp. 32°C, aanzuiging SH 10K.","(3) - Nominale omstandigheden: verzadigingstemperatuur gelijk aan de aanzuigdruk: -35°C (MT), buitentemp. 32°C, aanzuiging SH 10K.","(3) - Nominale omstandigheden: verzadigingstemperatuur gelijk aan de aanzuigdruk: -35°C (MT), buitentemp. 32°C, aanzuiging SH 10K."]
["","","","","","(4) - Nominale omstandigheden: verzadigingstemperatuur gelijk aan de aanzuigdruk: -10°C (MT), buitentemp. 32°C, aanzuiging SH 10K","(4) - Nominale omstandigheden: verzadigingstemperatuur gelijk aan de aanzuigdruk: -10°C (MT), buitentemp. 32°C, aanzuiging SH 10K","(4) - Nominale omstandigheden: verzadigingstemperatuur gelijk aan de aanzuigdruk: -10°C (MT), buitentemp. 32°C, aanzuiging SH 10K"]
["","","","","","(5) - Elke compressor uitgerust met 1 accumulator van 0,909 liter.","(5) - Elke compressor uitgerust met 1 accumulator van 0,909 liter.","(5) - Elke compressor uitgerust met 1 accumulator van 0,909 liter."]
["","","","","","(6) - Totaal luchtdebiet buitenunit","(6) - Totaal luchtdebiet buitenunit","(6) - Totaal luchtdebiet buitenunit"]
["","","","","","(7) - De unit is niet voorgeladen. Een minimale restlading is aanwezig als gevolg van de kwaliteitscontrole in de fabriek","(7) - De unit is niet voorgeladen. Een minimale restlading is aanwezig als gevolg van de kwaliteitscontrole in de fabriek","(7) - De unit is niet voorgeladen. Een minimale restlading is aanwezig als gevolg van de kwaliteitscontrole in de fabriek"]
["","","","","","(8) - Compressor 1","(8) - Compressor 1","(8) - Compressor 1"]
["","","","","","(9) - Compressor 2","(9) - Compressor 2","(9) - Compressor 2"]
["","","","","","(10) - Compressor 3","(10) - Compressor 3","(10) - Compressor 3"]
["","","","","","(11) - Fabrieksvulling van eenheid","(11) - Fabrieksvulling van eenheid","(11) - Fabrieksvulling van eenheid"]
["","","","","","(12) - Geluidsdruk: gemeten op 1 meter afstand van de voorkant van de unit, op een hoogte van 1,5 m. Nominale bedrijfstoestand - Middelhoge verdampingstemperatuur (MT)","(12) - Geluidsdruk: gemeten op 1 meter afstand van de voorkant van de unit, op een hoogte van 1,5 m. Nominale bedrijfstoestand - Middelhoge verdampingstemperatuur (MT)","(12) - Geluidsdruk: gemeten op 1 meter afstand van de voorkant van de unit, op een hoogte van 1,5 m. Nominale bedrijfstoestand - Middelhoge verdampingstemperatuur (MT)"]
["","","","","","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation","(13) - For MT (Medium Temperature) Operation"]
["","","","","","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation","(14) - For LT (Low Temperature) Operation"]
["","","","","","(15) - Compressor 1: 2Y190CPCY1P#C; Compressor 2: 2Y190CPCY1P#C; Compressor 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Compressor 1: 2Y190CPCY1P#C; Compressor 2: 2Y190CPCY1P#C; Compressor 3: 2Y190CPDY1P#C","(15) - Compressor 1: 2Y190CPCY1P#C; Compressor 2: 2Y190CPCY1P#C; Compressor 3: 2Y190CPDY1P#C"]
["","","","","","(16) - Alleen K65 (of gelijkaardig) met een drukverschil 90 bar is toegelaten om te gebruiken voor koelmiddelleidingen.","(16) - Alleen K65 (of gelijkaardig) met een drukverschil 90 bar is toegelaten om te gebruiken voor koelmiddelleidingen.","(16) - Alleen K65 (of gelijkaardig) met een drukverschil 90 bar is toegelaten om te gebruiken voor koelmiddelleidingen."]
["","","","","","(17) - Raadpleeg voor alle LRNUN5A7Y1 specificaties de bijbehorende MDM-tekening","(17) - Raadpleeg voor alle LRNUN5A7Y1 specificaties de bijbehorende MDM-tekening","(17) - Raadpleeg voor alle LRNUN5A7Y1 specificaties de bijbehorende MDM-tekening"]