{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":10,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS-A14AV1B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS4A14AJV1B","BS6A14AJV1B","BS8A14AJV1B","BS10A14AJV1B","BS12A14AJV1B"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Nom.","","","dB(A)","36.0 (1)","37.0 (1)","37.0 (1)","38.0 (1)","38.0 (1)"]
["Standaard-accessoires","Montage- en bedieningshandleiding","","","","1","1","1","1","1"]
["","Algemene voorzorgsmaatregelen","","","","1","1","1","1","1"]
["","Afvoerslang","","","","1","1","1","1","1"]
["","Klem voor afvoerslang","","","","1","1","1","1","1"]
["","Afdichtingskussen (klein)","","","","1","1","1","1","1"]
["","Afdichtingskussen (groot)","","","","1","1","1","1","1"]
["","Afdichtingsmateriaal","","","","1","1","1","1","1"]
["","Isolatiebuis voor stopleidingen","","","","9","5","5","5","5"]
["","Kabelbinders","","","","8","11","11","11","11"]
["","Stopleidingen","","","","9","5","5","5","5"]
["","Meegeleverde leiding","","","","14","14","14","14","14"]
["","Afsluitplaat kanaal","","","","1","1","1","1","1"]
["Koudemiddel","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Veiligheidsvereisten BS-kast systeem","Kanaal aansluitingsdiameter op unit","","","mm","160.0","160.0","160.0","160.0","160.0"]
["","Kanaal aansluitingsposities","","","","Links/Rechts","Links/Rechts","Links/Rechts","Links/Rechts","Links/Rechts"]
["Maximaal aantal aansluitbare binnendelen per aftakking","","","","","5","5","5","5","5"]
["Werkingsbereik","Temperatuur rond omkasting","","Min.","°CDB","15","15","15","15","15"]
["","","","Max.","°CDB","32","32","32","32","32"]
["","Luchtvochtigheid rond omkasting","","Max.","%","80","80","80","80","80"]
["Maximaal aantal aansluitbare binnendelen","","","","","20","30","40","50","60"]
["Leidingaansluitingen","Buitenunit of doorstroming koelmiddel","Persgas","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2"]
["","","Vloeistof","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9"]
["","","Gas","Buitendiameter","mm","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)"]
["","","","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","Binnendeel","Gas","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","UD","mm","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)"]
["","","Vloeistof","UD","mm","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)"]
["","","","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["BS-units aangesloten in doorstroming koelmiddel","Maximale totale capaciteitsindex van binnenunits","","","","750","750","750","750","750"]
["","Maximaal toegestaan aantal BS-units","","","","4","4","4","4","4"]
["","Maximaal totaal aantal poorten van BS-units","","","","16","16","16","16","16"]
["Maximale capaciteitsindex aansluitbare binnendelen per aftakking","","","","","140","140","140","140","140"]
["Geluidsvermogenniveau","Nom.","","","dB(A)","49.1 (2)","51.5 (2)","51.5 (2)","52.5 (2)","52.5 (2)"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","600","1,000","1,000","1,400","1,400"]
["","","","Diepte","mm","845","845","845","845","845"]
["","","","Hoogte","mm","291","291","291","291","291"]
["Gewicht","Unit","","","kg","40.0","56.0","65.0","83.0","89.0"]
["Aantal aftakkingen","","","","","4","6","8","10","12"]
["Maximum capacity index of connectable indoor units","","","","","400","600","750","750","750"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(1) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(1) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(1) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(1) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden."]
["","","","","","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde die door een geluidsbron wordt opgewekt."]
["","","","","","(3) - Extra buis vereist","(3) - Extra buis vereist","(3) - Extra buis vereist","(3) - Extra buis vereist","(3) - Extra buis vereist"]
["","","","","","(4) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 80 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(4) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 80 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(4) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 80 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(4) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 80 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(4) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 80 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)"]
["","","","","","(5) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 100 of groter zijn (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(5) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 100 of groter zijn (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(5) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 100 of groter zijn (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(5) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 100 of groter zijn (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(5) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 100 of groter zijn (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)"]
["","","","","","(6) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 32 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(6) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 32 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(6) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 32 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(6) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 32 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(6) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 32 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)"]
["","","","","","(7) - Wanneer de aangesloten binnenunits tussen klasse 40 en 80 liggen (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(7) - Wanneer de aangesloten binnenunits tussen klasse 40 en 80 liggen (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(7) - Wanneer de aangesloten binnenunits tussen klasse 40 en 80 liggen (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(7) - Wanneer de aangesloten binnenunits tussen klasse 40 en 80 liggen (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(7) - Wanneer de aangesloten binnenunits tussen klasse 40 en 80 liggen (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)"]
["","","","","","(8) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(8) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(8) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(8) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom.","(8) - MCA moet worden gebruikt om draden van de juiste diameter te kiezen. De MCA kan worden beschouwd als de maximale bedrijfsstroom."]
["","","","","","(9) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(9) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(9) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(9) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(9) - MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar)."]
["","","","","","(10) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(10) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(10) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(10) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(10) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]