{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS-Q14AV1B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS10Q14AV1B (Archived)","BS12Q14AV1B (Archived)","BS16Q14AV1B (Archived)","BS4Q14AV1B (Archived)","BS6Q14AV1B (Archived)","BS8Q14AV1B (Archived)"]
["Maximale capaciteitsindex van aansluitbare binnendelen","","","","","750","750","750","400","600","750"]
["Maximale capaciteitsindex aansluitbare binnendelen per aftakking","","","","","140","140","140","140","140","140"]
["Aantal aftakkingen","","","","","10","12","16","4","6","8"]
["Maximaal aantal aansluitbare binnendelen","","","","","50","60","64","20","30","40"]
["Maximaal aantal aansluitbare binnendelen per aftakking","","","","","5","5","5","5","5","5"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","298","298","298","298","298","298"]
["","","","Breedte","mm","820","820","1060","370","580","580"]
["","","","Diepte","mm","430","430","430","430","430","430"]
["Gewicht","Unit","","","kg","35.0","38.0","50.0","17.0","24.0","26.0"]
["Koelleidingmaten","Buitendeel","Vloeistof","UD","mm","15.9","15.9, 19.1 (1)","19.1","9.5","12.7","12.7, 15.9 (1)"]
["","","Gas","UD","mm","28.6, 34.9 (1)","28.6, 34.9 (1)","34.9","22.2, 19.1 (1)","28.6, 22.2 (1)","28.6"]
["","","Persgas","UD","mm","28.6","28.6","28.6","19.1, 15.9 (1)","19.1, 22.2 (1)","19.1, 22.2 (1), 28.6 (1)"]
["","Binnendeel","Vloeistof","UD","mm","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)","6.4 (2), 9.5 (3)"]
["","","Gas","UD","mm","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)","12.7 (2), 15.9 (3)"]
["Standaard-accessoires","Insulation tube","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Accessory pipe","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Stopper pipes","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Insulation tube for stopper pipes","","","","1","1","1","","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Voeding","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Diameter bij gebruik van een verloopstuk. Als het koppelstuk niet past, gebruik dan een verloopstuk (niet-meegeleverd).","(1) - Diameter bij gebruik van een verloopstuk. Als het koppelstuk niet past, gebruik dan een verloopstuk (niet-meegeleverd).","(1) - Diameter bij gebruik van een verloopstuk. Als het koppelstuk niet past, gebruik dan een verloopstuk (niet-meegeleverd).","(1) - Diameter bij gebruik van een verloopstuk. Als het koppelstuk niet past, gebruik dan een verloopstuk (niet-meegeleverd).","(1) - Diameter bij gebruik van een verloopstuk. Als het koppelstuk niet past, gebruik dan een verloopstuk (niet-meegeleverd).","(1) - Diameter bij gebruik van een verloopstuk. Als het koppelstuk niet past, gebruik dan een verloopstuk (niet-meegeleverd)."]
["","","","","","(2) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 50 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(2) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 50 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(2) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 50 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(2) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 50 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(2) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 50 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)","(2) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 50 of kleiner zijn (de uitlaatleiding moet niet worden bijgesneden)"]
["","","","","","(3) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 63 of groter zijn (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(3) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 63 of groter zijn (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(3) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 63 of groter zijn (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(3) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 63 of groter zijn (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(3) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 63 of groter zijn (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)","(3) - Wanneer de aangesloten binnenunits klasse 63 of groter zijn (de uitlaatleiding moet worden bijgesneden)"]
["","","","","","(4) - Isolatie is nodig (ter plaatse te voorzien) aan de kant van de drievoudige leidingen","(4) - Isolatie is nodig (ter plaatse te voorzien) aan de kant van de drievoudige leidingen","(4) - Isolatie is nodig (ter plaatse te voorzien) aan de kant van de drievoudige leidingen","(4) - Isolatie is nodig (ter plaatse te voorzien) aan de kant van de drievoudige leidingen","(4) - Isolatie is nodig (ter plaatse te voorzien) aan de kant van de drievoudige leidingen","(4) - Isolatie is nodig (ter plaatse te voorzien) aan de kant van de drievoudige leidingen"]
["","","","","","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(6) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA","(7) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(8) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A"]
["","","","","","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(9) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(10) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(10) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(10) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(10) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(10) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(10) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(11) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]