{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS1Q-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS1Q10ACV1B","BS1Q16ACV1B","BS1Q25ACV1B","BS1Q10A7V1B (Archived)","BS1Q16A7V1B (Archived)","BS1Q25A7V1B (Archived)"]
["Maximale capaciteitsindex van aansluitbare binnendelen","","","","","15 < x ≤ 100","100<x≤160","160<x≤250","15 < x ≤ 100","100<x≤160","160<x≤250"]
["Maximaal aantal aansluitbare binnendelen","","","","","6","8","8","6","8","8"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","207","207","207","207","207","207"]
["","","","Breedte","mm","388","388","388","388","388","388"]
["","","","Diepte","mm","326","326","326","326","326","326"]
["Gewicht","Unit","","","kg","12","12","15","12","12","15"]
["Koelleidingmaten","Buitendeel","Vloeistof","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","UD","mm","9.52","9.52","9.52","9.5","9.5","9.5"]
["","","Gas","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","UD","mm","15.9","15.9","22.2","15.9","15.9","22.2"]
["","","Persgas","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","UD","mm","12.7","12.7","19.1","12.7","12.7","19.1"]
["","Binnendeel","Vloeistof","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","UD","mm","9.52","9.52","9.52","9.5","9.5","9.5"]
["","","Gas","Type","","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","","","UD","mm","15.9","15.9","22.2","15.9","15.9","22.2"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005"]
["","Verwarmen","","Nom.","kW","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005","0.005"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding","Montagehandleiding"]
["","Isolatie","","","","Isolatie","Isolatie","Isolatie","Isolatie","Isolatie","Isolatie"]
["","Meegeleverde leiding","","","","Meegeleverde leiding","Meegeleverde leiding","Meegeleverde leiding","Meegeleverde leiding","Meegeleverde leiding","Meegeleverde leiding"]
["","Klemmen","","","","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen","Klemmen"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Bij aansluiting op een binnenunit van het type 15-50, kan de meegeleverde leiding worden gebruikt om de leiding aan te passen aan de aanwezige leiding. Hardsoldeer de aansluiting tussen de meegeleverde leiding en de lokale leiding.","(1) - Bij aansluiting op een binnenunit van het type 150-160, kan de meegeleverde leiding worden gebruikt om de leiding aan te passen aan de aanwezige leiding. Hardsoldeer de aansluiting tussen de meegeleverde leiding en de lokale leiding.","(1) - Bij aansluiting op een binnenunit van het type 160-200, kan de meegeleverde leiding worden gebruikt om de leiding aan te passen aan de aanwezige leiding. Hardsoldeer de aansluiting tussen de meegeleverde leiding en de lokale leiding.","(1) - Bij aansluiting op een binnenunit van het type 15-50, kan de meegeleverde leiding worden gebruikt om de leiding aan te passen aan de aanwezige leiding. Hardsoldeer de aansluiting tussen de meegeleverde leiding en de lokale leiding.","(1) - Bij aansluiting op een binnenunit van het type 150-160, kan de meegeleverde leiding worden gebruikt om de leiding aan te passen aan de aanwezige leiding. Hardsoldeer de aansluiting tussen de meegeleverde leiding en de lokale leiding.","(1) - Bij aansluiting op een binnenunit van het type 160-200, kan de meegeleverde leiding worden gebruikt om de leiding aan te passen aan de aanwezige leiding. Hardsoldeer de aansluiting tussen de meegeleverde leiding en de lokale leiding."]
["","","","","","(2) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(2) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(2) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(2) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(2) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(2) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(3) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(3) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(3) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(3) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(3) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(3) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(4) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA","(4) - MCA / MFA : MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA","(5) - MFA ≤ 4 x FLA"]
["","","","","","(6) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(6) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(6) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(6) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(6) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A","(6) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 15A"]
["","","","","","(7) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(7) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(7) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(7) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(7) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(7) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(8) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]