{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":87,"n_cols":8,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERQ100A7V1B","ERQ125A7V1B","ERQ140A7V1B"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Verwarmen","","Nom.","dB(A)","","53","55"]
["","Koelen","","Nom.","dB(A)","","51","53"]
["Standaard-accessoires","Montagehandleiding","","","","","1","1"]
["","Bedieningshandleiding","","","","","1","1"]
["Koudemiddel","Charge","","","TCO2Eq","","8.4","8.4"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","","4.0","4.0"]
["","Type","","","","","R-410A","R-410A"]
["Werkingsbereik","Koelen","","Max.","°CDB","","46","46"]
["","","","Min.","°CDB","","-5","-5"]
["","Verwarmen","","Max.","°CWB","","15.5","15.5"]
["","","","Min.","°CWB","","-20","-20"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","","kW","","14.0 (1)","15.5 (1)"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Buitendiameter","mm","","9.52","9.52"]
["","","","Type","","","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","Gas","","Buitendiameter","mm","","15.9","19.1"]
["","","","Type","","","Flareverbinding","Hardsoldeerverbinding"]
["","Drainage","","","mm","","26x3","26x3"]
["","","","Aantal","","","3","3"]
["Power input","Koelen","","Nom.","kW","","3.51 (1)","4.53 (1)"]
["Sound power level","Koelen","","Nom.","dB(A)","","67","69"]
["COP","","","","","4.56 (2)","4.15 (2)","3.94 (2)"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","","900","900"]
["","","","Diepte","mm","","320","320"]
["","","","Hoogte","mm","","1,345","1,345"]
["Gewicht","Unit","","","kg","","120","120"]
["Ventilator","Luchthoeveelheid","Verwarmen","Nom.","m³/min","","105","105"]
["","","Koelen","Nom.","m³/min","","106","106"]
["EER","","","","","3.99 (1)","3.99 (1)","3.42 (1)"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Nom.","","","kW","","16.0 (2)","18.0 (2)"]
["Power supply","Phase","","","","","1N~","1N~"]
["","Frequentie","","","Hz","","50","50"]
["","Naam","","","","","V1","V1"]
["","Spanning","","","V","","220-240","220-240"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Cooling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB; equivalent piping length: 7.5m (horizontal); level difference: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal); hoogteverschil: 0m","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 7,5m (horizontaal); hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(2) - Heating: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent refrigerant piping: 7.5m; level difference: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m","(2) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 7,5m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","","(3) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden.","(3) - Het geluidsdrukniveau is een relatieve waarde, die afhankelijk is van de afstand en de akoestische omgeving. Zie de geluidsniveautekeningen voor meer bijzonderheden."]
["","","","","","","(4) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten.","(4) - De geluidswaarden worden in een semi-echoloze ruimte gemeten."]
["","","","","","","(5) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB","(5) - RLA is gebaseerd op de volgende condities: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB"]
["","","","","","","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(8) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering. MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar).","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering. MFA wordt gebruikt voor de selectie van de stroomonderbreker en de aardingsschakelaar (aardlekschakelaar)."]
["","","","","","","(10) - MSC is de maximumstroom tijdens de aanloop van de compressor","(10) - MSC is de maximumstroom tijdens de aanloop van de compressor"]
["","","","","","","(11) - Apparatuur in overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase","(11) - Apparatuur in overeenstemming met EN/IEC 61000-3-12: Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase"]
["","","","","","","(12) - Ssc: kortsluitvermogen","(12) - Ssc: kortsluitvermogen"]
["","","","","","","(13) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(13) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","","kW","11.2 (1)"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Nom.","","","kW","12.5 (2)"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Opgenomen vermogen-=-Koelen-=-Nom.-=-kW (2)","kW","2.81 (1)"]
["","Verwarmen","","Nom.","kW","2.74 (2)"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","1345"]
["","","","Breedte","mm","900"]
["","","","Diepte","mm","320"]
["Gewicht","Unit","","","kg","120"]
["Ventilator-","Luchthoeveelheid","Koelen","Nom.","m³/min","106"]
["","","Verwarmen","Nom.","m³/min","102"]
["Bedrijfsbereik","Koelen","","Min.","°CDB","-5"]
["","","","Max.","°CDB","46"]
["Werkingsbereik","Verwarmen","","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Max.","°CWB","15.5"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Geluidsvermogenniveau-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A)","dB(A)","66"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A)","dB(A)","50"]
["","Verwarmen","","Geluidsdrukniveau op 1 m-=-Verwarmen-=-Nom.-=-dB(A)","dB(A)","52"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-410A"]
["","Vulling","","","kg","4"]
["Koudemiddel","Vulling","","","tCO2Eq","8.4"]
["Koelmiddel","GWP","","","","2087.5"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Type","","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","9.52"]
["","Gas","","Type","","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","15.9"]
["Koelleidingmaten","Afvoer","","Aantal","","3"]
["","","","","mm","26x3"]
["Standaard-accessoires","Installation manual","","","","1"]
["","Operation manual","","","","1"]
["Voeding","Naam","","","","V1"]
["","Fase","","","","1N~"]
["Spanningsvorm","Spanningsvorm-=-Frequentie","","Frequentie","","50"]
["","Spanningsvorm-=-Spanning","","Spanning","","220-240"]
["Standaard-accessoires","Aansluitleidingen","","","","","","3"]