{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAQ-BVP"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAQ004BAVP","EWAQ005BAVP","EWAQ006BAVP","EWAQ008BAVP"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Nom.","dB(A)","48 (11)","49 (11)","52 (10)","53 (10)"]
["","Fluisterstille nachtstand","","Koelen","dB(A)","44 (11)","44 (11)","43 (10)","43 (10)"]
["Hydraulische componenten","Expansievat","","Volume","l","3","3","7","7"]
["Werkingsbereik","Luchtzijdig","Koelen","Min.","°C DB","10","10","10","10"]
["","","","Max.","°C DB","43","43","46","46"]
["","Waterkant","Koelen","Max.","°C DB","22","22","22","22"]
["","","","Min.","°C DB","5","5","5","5"]
["Koelmiddelvolume","Per circuit","","","kg","2.10","2.10","2.70","2.70"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","tCO2eq","4.4","4.4","5.6","5.6"]
["Compressor","Type","","","","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor","Hermetisch gesloten swingcompressor"]
["","Aanloopmethode_","","","","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd","Invertergestuurd"]
["","Aantal_","","","","1","1","1","1"]
["Luchtgekoelde warmtewisselaar","Type","","","","Kruiselings geribd blok / Hi-X buizen en verchroomde wafel lamellen","Kruiselings geribd blok / Hi-X buizen en verchroomde wafel lamellen","Kruiselings geribd blok/Hi-X buis en PE-gecoate wafel lamellen","Kruiselings geribd blok/Hi-X buis en PE-gecoate wafel lamellen"]
["Gewicht","Unit","","","kg","83","83","106","106"]
["EER","","","","","3.14 (1), 4.80 (2)","3.06 (1), 4.51 (2)","3.15 (1), 5.35 (2)","3.10 (1), 4.99 (2)"]
["ESEER","","","","","4.45 (5)","4.49 (5)","5.25 (5)","5.24 (5)"]
["Koudemiddel","GWP","","","","2,088","2,088","2,087.5","2,087.5"]
["","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Circuits","","Aantal","","1","1","1","1"]
["","Regeling","","","","Elektronische expansieklep","Elektronische expansieklep","Elektronische expansieklep","Elektronische expansieklep"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","","kW","4.00 (1), 4.01 (2)","4.93 (1), 5.07 (2)","5.88 (1), 6.07 (2)","7.95 (1), 8.23 (2)"]
["Warmtewisselaar","Watervolume","","","l","1","1","2","2"]
["","Type (2)","","","","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat"]
["","Waterhoeveelheid","","Min.","l/min","11 (7)","11 (7)","13","13"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","1.27 (1), 0.840 (2)","1.61 (1), 1.12 (2)","1.87 (1), 1.13 (2)","2.57 (1), 1.65 (2)"]
["Sound power level","Koelen","","Nom.","dB(A)","63 (1)","64 (1)","69 (1)","69 (1)"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","1,090","1,090","1,160","1,160"]
["","","","Diepte","mm","350","350","380","380"]
["","","","Hoogte","mm","735","735","997","997"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","","Variabel (omvormer)","Variabel (omvormer)","Variabel (omvormer)","Variabel (omvormer)"]
["Ventilator","Luchthoeveelheid","Koelen","Nom.","m³/min","53 (1)","53 (1)","72 (1)","72 (1)"]
["Watercircuit","Drain / vulafsluiter","","","","Ja","Ja","Ja","Ja"]
["","Ontluchter","","","","Ja (handmatig)","Ja (handmatig)","Ja (handmatig)","Ja (handmatig)"]
["","Diameter Koelleidingmaten","","","inch","1\" MBSP","1\" MBSP","1\" MBSP","1\" MBSP"]
["","Minimaal watervolume in het systeem","","","l","20","20","20","20"]
["","Afsluiter","","","","Ja","Ja","Ja","Ja"]
["","Manometer","","","","Neen","Neen","Neen","Neen"]
["Power supply","Fase","","","","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","230","230","230","230"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35℃","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35℃","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35℃","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12°C, uitgaand water van de verdamper 7°C; omgevingstemperatuur 35℃"]
["","","","","","(2) - Koelen: ingaand water van de verdamper 23℃, uitgaand water van de verdamper 18℃; omgevingstemperatuur 35℃; standaard: niet-Eurovent","(2) - Koelen: ingaand water van de verdamper 23℃, uitgaand water van de verdamper 18℃; omgevingstemperatuur 35℃; standaard: niet-Eurovent","(2) - Koelen: ingaand water van de verdamper 23℃, uitgaand water van de verdamper 18℃; omgevingstemperatuur 35℃; standaard: niet-Eurovent","(2) - Koelen: ingaand water van de verdamper 23℃, uitgaand water van de verdamper 18℃; omgevingstemperatuur 35℃; standaard: niet-Eurovent"]
["","","","","","(3) - Verwarmen: ingaand water condensor 40℃; uitgaand water van de condensor 45℃; omgevingstemperatuur 7°CDB, 6°CWB; norm: Eurovent","(3) - Verwarmen: ingaand water condensor 40℃; uitgaand water van de condensor 45℃; omgevingstemperatuur 7°CDB, 6°CWB; norm: Eurovent","(3) - Verwarmen: ingaand water condensor 40℃; uitgaand water van de condensor 45℃; omgevingstemperatuur 7°CDB, 6°CWB; norm: Eurovent","(3) - Verwarmen: ingaand water condensor 40℃; uitgaand water van de condensor 45℃; omgevingstemperatuur 7°CDB, 6°CWB; norm: Eurovent"]
["","","","","","(4) - Verwarmen: ingaand water condensor 30℃; uitgaand water van de condensor 35℃; omgevingstemperatuur 7°CDB, 6°CWB; norm: Eurovent","(4) - Verwarmen: ingaand water condensor 30℃; uitgaand water van de condensor 35℃; omgevingstemperatuur 7°CDB, 6°CWB; norm: Eurovent","(4) - Verwarmen: ingaand water condensor 30℃; uitgaand water van de condensor 35℃; omgevingstemperatuur 7°CDB, 6°CWB; norm: Eurovent","(4) - Verwarmen: ingaand water condensor 30℃; uitgaand water van de condensor 35℃; omgevingstemperatuur 7°CDB, 6°CWB; norm: Eurovent"]
["","","","","","(5) - Alle prestatieberekeningen werden volgens de Eurovent-norm uitgevoerd","(5) - Alle prestatieberekeningen werden volgens de Eurovent-norm uitgevoerd","(5) - Alle prestatieberekeningen werden volgens de Eurovent-norm uitgevoerd","(5) - Alle prestatieberekeningen werden volgens de Eurovent-norm uitgevoerd"]
["","","","","","(6) - Voor toepassingen met een gemiddeld klimaat en lage temperatuur","(6) - Voor toepassingen met een gemiddeld klimaat en lage temperatuur","(6) - Voor toepassingen met een gemiddeld klimaat en lage temperatuur","(6) - Voor toepassingen met een gemiddeld klimaat en lage temperatuur"]
["","","","","","(7) - In geval van een middelhoog glycoldebiet is er een minimaal debiet van 12 l/min vereist","(7) - In geval van een middelhoog glycoldebiet is er een minimaal debiet van 12 l/min vereist","(7) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(7) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing)."]
["","","","","","(8) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(8) - Het bedrijfsbereik is uitgebreid naar lagere debietwaarden voor wanneer de unit alleen met warmtepomp werkt. (Niet tijdens het opstarten, niet in BUH-modus, niet bij ontdooiing).","(8) - Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat","(8) - Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat"]
["","","","","","(9) - Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat","(9) - Inclusief leidingen + PHE; exclusief expansievat","(9) - Lager als backup-verwarming geïnstalleerd is; Zonder backup-verwarming begint de warmtepomp te werken bij 10°C","(9) - Lager als backup-verwarming geïnstalleerd is; Zonder backup-verwarming begint de warmtepomp te werken bij 10°C"]
["","","","","","(10) - Lager als backup-verwarming geïnstalleerd is; Zonder backup-verwarming begint de warmtepomp te werken bij 10°C","(10) - Lager als backup-verwarming geïnstalleerd is; Zonder backup-verwarming begint de warmtepomp te werken bij 10°C","(10) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Meer informatie vindt u in de geluidsspectrumtekening.","(10) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Meer informatie vindt u in de geluidsspectrumtekening."]
["","","","","","(11) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Meer informatie vindt u in de geluidsspectrumtekening.","(11) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op een bepaalde afstand van de unit. Het is een relatieve waarde die afhangt van de afstand en de akoestische omgeving. Meer informatie vindt u in de geluidsspectrumtekening.","(11) - Samenstel ≤ categorie I: niet onderworpen aan 2014/68/EU wegens artikel 1, 2f","(11) - Samenstel ≤ categorie I: niet onderworpen aan 2014/68/EU wegens artikel 1, 2f"]
["","","","","","(12) - Samenstel ≤ categorie I: niet onderworpen aan 2014/68/EU wegens artikel 1, 2f","(12) - Samenstel ≤ categorie I: niet onderworpen aan 2014/68/EU wegens artikel 1, 2f","(12) - Aanloopstroom van inverterbestuurde compressor altijd < = nominale bedrijfsstroom","(12) - Aanloopstroom van inverterbestuurde compressor altijd < = nominale bedrijfsstroom"]
["","","","","","(13) - Aanloopstroom van inverterbestuurde compressor altijd < = nominale bedrijfsstroom","(13) - Aanloopstroom van inverterbestuurde compressor altijd < = nominale bedrijfsstroom","(13) - Ssc: kortsluitvermogen","(13) - Ssc: kortsluitvermogen"]
["","","","","","","","(14) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase.","(14) - Europese/internationale technische norm die de grenswaarden bepaalt voor harmonische stromen, gegenereerd door apparatuur die wordt aangesloten op een openbaar laagspanningssysteem met ingangsstroom > 16A and ≤ 75A  per fase."]