{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":68,"n_cols":17,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWLD110J-SS","EWLD130J-SS","EWLD165J-SS","EWLD195J-SS","EWLD235J-SS","EWLD290J-SS (Archived)","EWLD310J-SS (Archived)","EWLD330J-SS (Archived)","EWLD360J-SS (Archived)","EWLD390J-SS (Archived)","EWLD430J-SS (Archived)","EWLD500J-SS (Archived)"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Nom.","dB(A)","","","","","","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)","82 (2)"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Nom.","dB(A)","","","","","","94","94","94","94","94","94","94"]
["Koudemiddel","Circuits","","Aantal","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Type","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Compressor","Type","","","","","","","","","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor"]
["","Aantal_","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","","","","","","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Diepte","mm","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Hoogte","mm","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Capaciteitsregeling","Minimale koelcapaciteit","","","%","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Methode","","","","","","","","","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos"]
["Werkingsbereik","Condensor","Koelen","Min.","°CDB","","","","","","25","25","25","25","25","25","25"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Verdamper","Koelen","Min.","°CDB","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","15","15","15","15","15","15","15"]
["Gewicht","Bedrijfsgewicht","","","kg","","","","","","2,505","2,533","2,562","2,608","2,655","2,845","3,036"]
["","Unit","","","kg","","","","","","2,474","2,500","2,526","2,568","2,611","2,795","2,979"]
["Warmtewisselaar- Verdamper","Type","","","","","","","","","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar.","Platenwarmtewisselaar."]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","","","","","","285 (1)","306 (1)","327 (1)","355 (1)","382 (1)","428 (1)","501 (1)"]
["EER","","","","","3.51 (1)","3.33 (1)","3.24 (1)","3.42 (1)","3.58 (1)","3.26 (1)","3.25 (1)","3.25 (1)","3.35 (1)","3.43 (1)","3.52 (1)","3.55 (1)"]
["Piping connections","Persgasleiding","","","inch","","","","","","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\"","4\""]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","","","","","","87.4 (1)","94.0 (1)","100 (1)","106 (1)","111 (1)","122 (1)","141 (1)"]
["Power supply","Fase","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequentie","","","Hz","","","","","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","","","","","","400","400","400","400","400","400","400"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf.","(1) - Koelen: waterintredetemperatuur verdamper 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; verdampingstemperatuur 45,0℃, unit in vollastbedrijf."]
["","","","","","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744.","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744.","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744.","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744.","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744.","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744.","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744.","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744.","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744.","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744.","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744.","(2) - De geluidsdrukniveaus worden gemeten bij een waterintredetemperatuur van de verdamper van 12,0℃; wateruittredetemperatuur verdamper 7,0℃; condensatietemperatuurcondensing temperature 45,0°C; werking bij vollast; standaard: ISO3744."]
["","","","","","","","","","","(3) - Vloeistof: Water","(3) - Vloeistof: Water","(3) - Vloeistof: Water","(3) - Vloeistof: Water","(3) - Vloeistof: Water","(3) - Vloeistof: Water","(3) - Vloeistof: Water"]
["","","","","","","","","","","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(4) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","","","","","","","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting","(5) - Maximale aanloopstroom: aanloopstroom zwaarste compressor + stroom andere compressor bij 75 % van maximumbelasting"]
["","","","","","","","","","","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor","(6) - Nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12/7℃; condensor 30/35°C; stroom compressor"]
["","","","","","","","","","","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(7) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel"]
["","","","","","","","","","","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(8) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","","","","","","","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1","(9) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: compressor-vollast ampère x 1,1"]
["","","","","","","","","","","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS).","(10) - Meer details over het bedrijfsbereik vindt u in de Chiller Selection Software (CSS)."]
["","","","","","","","","","","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen"]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","","kW","110 (1)","128 (1)","163 (1)","191 (1)","236 (1)"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos","Traploos"]
["","Minimale koelcapaciteit","","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","25.0"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","31.2 (1)","38.4 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","66.0 (1)"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Breedte","mm","913","913","913","913","913"]
["","","","Diepte","mm","2684","2684","2684","2684","2684"]
["Gewicht","Unit","","","kg","1124","1141","1263","1305","1489"]
["","Bedrijfsgewicht","","","kg","1138","1159","1281","1327","1518"]
["Warmtewisselaar- Verdamper","Type","","","","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar","Platenwarmtewisselaar"]
["Compressor","Type","","","","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor","Monoschroefcompressor"]
["","Aantal","","","","1","1","1","1","1"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Nom.","dB(A)","89","89","89","89","89"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Nom.","dB(A)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)","79 (2)"]
["Werkingsbereik","Verdamper","Koelen","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CDB","15","15","15","15","15"]
["","Condensor","Koelen","Min.","°CDB","25","25","25","25","25"]
["","","","Max.","°CDB","60","60","60","60","60"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430"]
["Koudemiddel","Circuits","","Aantal","","1","1","1","1","1"]
["Koelleidingmaten","Persgasleiding","","","in","2\"1/2","4\"","4\"","4\"","4\""]
["Voeding","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","400","400","400","400","400"]