{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLP-KBW1N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWLP012KBW1N","EWLP020KBW1N","EWLP026KBW1N","EWLP030KBW1N","EWLP040KBW1N","EWLP055KBW1N","EWLP065KBW1N"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","Nom.","dB(A)","64","64","64","71","67","67","74"]
["Koelmiddel","Circuits","Aantal","","1","1","1","1","2","2","2"]
["","Regeling","","","Thermostatische expansieklep","Thermostatische expansieklep","Thermostatische expansieklep","Thermostatische expansieklep","Thermostatische expansieklep","Thermostatische expansieklep","Thermostatische expansieklep"]
["","GWP","","","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9","1,773.9"]
["","Type","","","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C","R-407C"]
["Compressor","Type","","","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor","Hermetisch gesloten scrollcompressor"]
["","Aantal_","","","1","1","1","1","2","2","2"]
["Afmetingen","Unit","Breedte","mm","600","600","600","600","600","600","600"]
["","","Diepte","mm","600","600","600","600","1,200","1,200","1,200"]
["","","Hoogte","mm","600","600","600","600","600","600","600"]
["Gewicht","Unit","","kg","108","141","147","151","252","265","274"]
["Warmtewisselaar- Verdamper","Waterdebiet","Max.","l/min","69","115","154","179","229","308","357"]
["","","Nom.","l/min","35","57","77","89","115","154","179"]
["","","Min.","l/min","31","53","65","76","101","131","152"]
["","Type","","","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat","Hardgesoldeerde plaat"]
["","Minimaal watervolume in het systeem","","l","62","103","134","155","205","268","311"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","kW","12.1 (1)","20.0 (1)","26.8 (1)","31.2 (1)","40.0 (1)","53.7 (1)","62.4 (1)"]
["EER","","","","2.88 (1)","3.03 (1)","3.15 (1)","3.09 (1)","2.99 (1)","3.02 (1)","3.07 (1)"]
["Piping connections","Verdamperwaterafvoer","","","Ter plaatse te installeren","Ter plaatse te installeren","Ter plaatse te installeren","Ter plaatse te installeren","Ter plaatse te installeren","Ter plaatse te installeren","Ter plaatse te installeren"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","Nom.","kW","4.2 (2)","6.6 (2)","8.5 (2)","10.1 (2)","13.4 (2)","17.8 (2)","20.3 (2)"]
["Power supply","Fase","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequentie","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Naam","","","W1","W1","W1","W1","W1","W1","W1"]
["","Spanning","","V","400","400","400","400","400","400","400"]
["Opmerkingen","","","","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk van de compressor.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk van de compressor.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk van de compressor.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk van de compressor.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk van de compressor.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk van de compressor.","(1) - Koelen: ingaand water van de verdamper 12℃, uitgaand water van de verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk van de compressor."]
["","","","","(2) - Koelen: ingaand water v/d verdamper 12℃, uitgaand water v/d verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk v/d compressor. Dit opgenomen vermogen omvat een toevoeging voor het vereiste opgenomen vermogen v/d verdamperpomp.","(2) - Koelen: ingaand water v/d verdamper 12℃, uitgaand water v/d verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk v/d compressor. Dit opgenomen vermogen omvat een toevoeging voor het vereiste opgenomen vermogen v/d verdamperpomp.","(2) - Koelen: ingaand water v/d verdamper 12℃, uitgaand water v/d verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk v/d compressor. Dit opgenomen vermogen omvat een toevoeging voor het vereiste opgenomen vermogen v/d verdamperpomp.","(2) - Koelen: ingaand water v/d verdamper 12℃, uitgaand water v/d verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk v/d compressor. Dit opgenomen vermogen omvat een toevoeging voor het vereiste opgenomen vermogen v/d verdamperpomp.","(2) - Koelen: ingaand water v/d verdamper 12℃, uitgaand water v/d verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk v/d compressor. Dit opgenomen vermogen omvat een toevoeging voor het vereiste opgenomen vermogen v/d verdamperpomp.","(2) - Koelen: ingaand water v/d verdamper 12℃, uitgaand water v/d verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk v/d compressor. Dit opgenomen vermogen omvat een toevoeging voor het vereiste opgenomen vermogen v/d verdamperpomp.","(2) - Koelen: ingaand water v/d verdamper 12℃, uitgaand water v/d verdamper 7 °C; condensatietemp. borrel 45 °C; vloeistoftemp. 40℃; standaard: Eurovent 6/C/003; condensatietemp. borrel stemt overeen met de uitblaasdruk v/d compressor. Dit opgenomen vermogen omvat een toevoeging voor het vereiste opgenomen vermogen v/d verdamperpomp."]
["","","","","(3) - Het nominale geluidsniveau is gemeten volgens ISO9614","(3) - Het nominale geluidsniveau is gemeten volgens ISO9614","(3) - Het nominale geluidsniveau is gemeten volgens ISO9614","(3) - Het nominale geluidsniveau is gemeten volgens ISO9614","(3) - Het nominale geluidsniveau is gemeten volgens ISO9614","(3) - Het nominale geluidsniveau is gemeten volgens ISO9614","(3) - Het nominale geluidsniveau is gemeten volgens ISO9614"]
["","","","","(4) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(4) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(4) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(4) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(4) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(4) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen","(4) - Werkt op gefluoreerde broeikasgassen"]