{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":17,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-DZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH230DZXSA1","EWWH320DZXSA1","EWWH380DZXSA1","EWWH430DZXSA2","EWWH455DZXSA2","EWWH460DZXSA1","EWWH640DZXSA2","EWWH755DZXSA2","EWWH920DZXSA2","EWWHC11DZXSA3","EWWHC13DZXSA3","EWWH950DZXSA3 (Archived)"]
["Koelcapaciteit","Nom.","","","kW","227","318","376","455","455","461","637","752","918","1,126","1,352"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Traploos","Traploos"]
["","Minimale koelcapaciteit","","","%","24","21","20","13","12","20","11","10","10","11","16"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","45.6","60.5","71.4","93.3","90.6","79.3","120.5","142.1","158.8","216.5","237.7"]
["EER","","","","","4.98","5.27","5.27","4.88","5.02","5.81","5.29","5.29","5.78","5.2","5.69","5.22"]
["ESEER","","","","","7.78","7.97","7.98","7.89","8.06","7.76","8.26","8.3","8.16"]
["Afmetingen","Unit","","Diepte","mm","3,625","3,625","3,625","3,625","3,585","3,585","3,585","3,580","3,580","4,768","4,812"]
["","","","Hoogte","mm","1,865","1,865","1,865","1,985","1,985","1,985","1,985","2,200","2,200","2,225","2,290"]
["","","","Breedte","mm","1,055","1,055","1,055","1,160","1,160","1,160","1,160","1,270","1,270","1,510","1,510"]
["Gewicht","Unit","","","kg","1,700","1,900","2,000","2,850","2,850","2,600","2,900","3,600","3,800","4,750","5,500"]
["","Bedrijfsgewicht","","","kg","1,973","2,216","2,347","3,197","3,344","3,102","3,458","4,292","4,579","5,540","6,570"]
["Warmtewisselaar- Verdamper","Type","","","","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube"]
["","Watervolume","","","l","70","96","107","107","134","134","156","199","229","317.4","444.3"]
["Warmtewisselaar- Condensor","Type","","","","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & tube","Shell & Tube Gedeeltelijke verdamping","Shell & Tube Gedeeltelijke verdamping"]
["Compressor","Type","","","","Olievrije centrifugale compressor","Olievrije centrifugale compressor","Olievrije centrifugale compressor","Olievrije centrifugale compressor","Olievrije centrifugale compressor","Olievrije centrifugale compressor","Olievrije centrifugale compressor","Olievrije centrifugale compressor","Olievrije centrifugale compressor","Olievrije centrifugale compressor","Olievrije centrifugale compressor"]
["","Aantal_","","","","1","1","1","2","2","1","2","2","2","3","3"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Nom.","dB(A)","87.9","88.9","89.9","91.1","91","91.1","92","93.3","94.3","100","101"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Nom.","dB(A)","69.6","70.6","71.6","72.6","72.6","72.6","73.6","74.6","75.6","81","82"]
["Bedrijfsbereik","Verdamper","Koelen","Min.","°CDB","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Max.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","Condensor","Koelen","Min.","°CDB","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Max.","°CDB","55","55","42","55","55","42","55","42","42","42","42"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Vulling","","","kg","120","120","120","120","180","180","180","230","230","340","390"]
["","Circuits","","Aantal","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0","(1) - Het resultaten (koelvermogen, het opgenomen vermogen bij koeling en de prestatiecoëfficiënt) zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: verdamper 12,0/7,0°C; omgevingstemperatuur 35,0°C, unit in vollastbedrijf; bedrijfsvloeistof: water, vervuilingsfactor = 0"]
["","","","","","(2) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(2) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(2) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(2) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(2) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(2) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(2) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(2) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(2) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(2) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744","(2) - De geluidsniveaus worden gemeten bij een verdamper-waterintredetemp. van 12°C; wateruittredetemp. verdamper 7°C; waterintredetemp. condensor 30°C; wateruittredetemp. condensor 35°C; vollastbedrijf; standaard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen.","(3) - Toegelaten spanningstolerantie: ± 10%. Een spanningsonevenwicht tussen de fazen moet binnen de grenzen van ± 3% liggen."]
["","","","","","(4) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(4) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(4) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(4) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(4) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(4) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(4) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(4) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(4) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(4) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten.","(4) - In geval van units met inverter geen aanloopstroom bij het opstarten."]
["","","","","","(5) - De vermelde nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12°C/7°C; condensor 30°C/35°C","(5) - De vermelde nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12°C/7°C; condensor 30°C/35°C","(5) - De vermelde nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12°C/7°C; condensor 30°C/35°C","(5) - De vermelde nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12°C/7°C; condensor 30°C/35°C","(5) - De vermelde nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12°C/7°C; condensor 30°C/35°C","(5) - De vermelde nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12°C/7°C; condensor 30°C/35°C","(5) - De vermelde nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12°C/7°C; condensor 30°C/35°C","(5) - De vermelde nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12°C/7°C; condensor 30°C/35°C","(5) - De vermelde nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12°C/7°C; condensor 30°C/35°C","(5) - De vermelde nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12°C/7°C; condensor 30°C/35°C","(5) - De vermelde nominale stroom in koelmodus heeft betrekking op de volgende omstandigheden: verdamper 12°C/7°C; condensor 30°C/35°C"]
["","","","","","(6) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(6) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(6) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(6) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(6) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(6) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(6) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(6) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(6) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(6) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel","(6) - Maximum stroomverbruik gebaseerd op max opgenomen stroom van compressor in zijn omhulsel"]
["","","","","","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning.","(7) - Max. unitstroom voor de maat van de bedradingen is gebaseerd op min. toegelaten spanning."]
["","","","","","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1","(8) - Max. stroom voor de maat van de bedradingen: (ampèrage bij volle belasting van de compressor + stroom door de ventilatoren) x 1,1"]
["","","","","","(9) - Elektriciteitsgegevens zijn voor een standaardunit zonder opties, raadpleeg de gegevens op het naamplaatje.","(9) - Elektriciteitsgegevens zijn voor een standaardunit zonder opties, raadpleeg de gegevens op het naamplaatje.","(9) - Elektriciteitsgegevens zijn voor een standaardunit zonder opties, raadpleeg de gegevens op het naamplaatje.","(9) - Elektriciteitsgegevens zijn voor een standaardunit zonder opties, raadpleeg de gegevens op het naamplaatje.","(9) - Elektriciteitsgegevens zijn voor een standaardunit zonder opties, raadpleeg de gegevens op het naamplaatje.","(9) - Elektriciteitsgegevens zijn voor een standaardunit zonder opties, raadpleeg de gegevens op het naamplaatje.","(9) - Elektriciteitsgegevens zijn voor een standaardunit zonder opties, raadpleeg de gegevens op het naamplaatje.","(9) - Elektriciteitsgegevens zijn voor een standaardunit zonder opties, raadpleeg de gegevens op het naamplaatje.","(9) - Elektriciteitsgegevens zijn voor een standaardunit zonder opties, raadpleeg de gegevens op het naamplaatje.","(9) - Elektriciteitsgegevens zijn voor een standaardunit zonder opties, raadpleeg de gegevens op het naamplaatje.","(9) - Elektriciteitsgegevens zijn voor een standaardunit zonder opties, raadpleeg de gegevens op het naamplaatje."]
["","","","","","(10) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(10) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(10) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(10) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(10) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(10) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(10) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(10) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(10) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(10) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit.","(10) - Alle gegevens zijn vatbaar voor wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg de gegevens op de kenplaat van de unit."]
["Totale koelcapaciteit","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","945.8"]
["Capaciteitsregeling","Methode","","","","","","","","","","","","","","","Traploos"]
["","Minimale koelcapaciteit","","","%","","","","","","","","","","","","11"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","181"]
["Afmetingen","Unit","","Diepte","mm","","","","","","","","","","","","4793"]
["","","","Hoogte","mm","","","","","","","","","","","","2083"]
["","","","Breedte","mm","","","","","","","","","","","","1510"]
["Gewicht","Unit","","","kg","","","","","","","","","","","","4350"]
["","Bedrijfsgewicht","","","kg","","","","","","","","","","","","5020"]
["Warmtewisselaar- Verdamper","Type","","","","","","","","","","","","","","","Shell & tube"]
["","Watervolume","","","l","","","","","","","","","","","","271.8"]
["Warmtewisselaar- Condensor","Type","","","","","","","","","","","","","","","Shell & Tube Gedeeltelijke verdamping"]
["Compressor","Type","","","","","","","","","","","","","","","Olievrije centrifugale compressor"]
["","Aantal","","","","","","","","","","","","","","","3"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Geluidsvermogenniveau-=-Koelen-=-Nom.-=-dB(A)","dB(A)","","","","","","","","","","","","99"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Nom.","dB(A)","","","","","","","","","","","","80"]
["Werkingsbereik","Verdamper","Koelen","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","4"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","","","","","20"]
["","Condensor","Koelen","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","20"]
["","","","Max.","°CDB","","","","","","","","","","","","55"]
["Koelmiddel","Type","","","","","","","","","","","","","","","R-1234(ze)"]
["","Vulling","","","kg","","","","","","","","","","","","320"]
["Koudemiddel","Circuits","","Aantal","","","","","","","","","","","","","1"]
["Koelmiddel","GWP","","","","","","","","","","","","","","","7"]
["Voeding","Fase","","","","","","","","","","","","","","","3~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","","","","","","","","","","","","50"]
["","Spanning","","","V","","","","","","","","","","","","400"]