{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":22,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWL-DAF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWL01DAFV3","FWL15DAFV3","FWL15DAFVS","FWL25DAFV3","FWL25DAFVS","FWL02DAFV3","FWL02DAFVS","FWL35DAFVS","FWL35DAFV3","FWL03DAFV3","FWL03DAFVS","FWL04DAFV3","FWL04DAFVS","FWL06DAFV3","FWL06DAFVS","FWL08DAFV3","FWL10DAFV3"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Laag","","","dB(A)","28 (6)","33 (6)","","29 (6)","","33 (6)","","","29 (6)","28 (6)","","32 (6)","","43 (6)","","41 (6)","43 (6)"]
["","Hoog","","","dB(A)","40 (6)","44 (6)","","43 (6)","","45 (6)","","","46 (6)","42 (6)","","51 (6)","","54 (6)","","55 (6)","61 (6)"]
["Totaal geluidsniveau","Laag","","","dB(A)","33 (4)","40 (4)","","34 (4)","","38 (4)","","","36 (4)","33 (4)","","39 (4)","","48 (4)","","46 (4)","48 (4)"]
["","Hoog","","","dB(A)","45 (4)","49 (4)","","48 (4)","","50 (4)","","","53 (4)","47 (4)","","56 (4)","","58 (4)","","60 (4)","66 (4)"]
["Waterdebiet","Koeling","","Laag","l/u","169 (1)","212 (1)","","272 (1)","","216 (1)","","","336 (1)","297 (1)","","425 (1)","","535 (1)","","676 (1)","699 (1)"]
["","","","Hoog","l/u","250 (1)","291 (1)","","409 (1)","","307 (1)","","","594 (1)","493 (1)","","730 (1)","","802 (1)","","1,138 (1)","1,352 (1)"]
["","Verwarming","","Hoog","l/u","146 (3)","154 (3)","","222 (3)","","154 (3)","","","368 (3)","234 (3)","","334 (3)","","406 (3)","","610 (3)","643 (3)"]
["","","","Laag","l/u","115 (3)","120 (3)","","156 (3)","","119 (3)","","","247 (3)","165 (3)","","238 (3)","","311 (3)","","440 (3)","425 (3)"]
["","Waterdrukverlies","Verwarming","Hoog","kPa","4 (3)","7 (3)","","3 (3)","","6 (3)","","","16 (3)","4 (3)","","14 (3)","","8 (3)","","24 (3)","29 (3)"]
["","","","Laag","kPa","3 (3)","4 (3)","","2 (3)","","4 (3)","","","8 (3)","2 (3)","","8 (3)","","5 (3)","","14 (3)","14 (3)"]
["","","Koeling","Hoog","kPa","12 (1)","14 (1)","","16 (1)","","13 (1)","","","12 (1)","11 (1)","","12 (1)","","14 (1)","","12 (1)","16 (1)"]
["","","","Laag","kPa","6 (1)","8 (1)","","8 (1)","","7 (1)","","","4 (1)","5 (1)","","5 (1)","","7 (1)","","5 (1)","5 (1)"]
["Koelleidingmaten","Drainage","","OD","mm","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Opgenomen vermogen","Hoog","","","kW","0.037","0.053","","0.057","","0.053","","","0.065","0.056","","0.098","","0.098","","0.182","0.244"]
["","Laag","","","kW","0.02","0.03","","0.03","","0.02","","","0.04","0.03","","0.04","","0.05","","0.09","0.11"]
["Afmetingen","Unit","","Breedte","mm","774","774","774","984","984","774","774","1,190","1,190","984","984","1,190","1,190","1,190","1,190","1,400","1,400"]
["","","","Diepte","mm","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","246","271","271"]
["","","","Hoogte","mm","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564","564"]
["Wateraansluitingen","Aanvullende spoel","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\""]
["","Primaire spoel","","","inch","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","1/2\"","3/4 \"","3/4 \""]
["Behuizing","Kleur","","","","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)","Wit (RAL9010)"]
["Gewicht","Unit","","","kg","20.6","20.6","20.6","26.5","26.5","21.2","21.2","32.5","32.5","27.5","27.5","33.5","33.5","33.6","33.6","43.1","43.1"]
["Koelvermogen (standaardomstandigheden)","Totaal vermogen 4-pijps","","Laag","kW","0.97 (1)","1.22 (1)","","1.55 (1)","","1.24 (1)","","","1.92 (1)","1.70 (1)","","2.44 (1)","","3.06 (1)","","3.84 (1)","3.96 (1)"]
["","","","Hoog","kW","1.42 (1)","1.64 (1)","","2.32 (1)","","1.74 (1)","","","3.36 (1)","2.81 (1)","","4.16 (1)","","4.57 (1)","","6.46 (1)","7.64 (1)"]
["","Voelbaar vermogen 4-pijps","","Laag","kW","0.73 (1)","0.91 (1)","","1.14 (1)","","0.96 (1)","","","1.40 (1)","1.21 (1)","","1.74 (1)","","2.23 (1)","","2.73 (1)","2.91 (1)"]
["","","","Hoog","kW","1.10 (1)","1.22 (1)","","1.79 (1)","","1.41 (1)","","","2.61 (1)","2.01 (1)","","2.99 (1)","","3.47 (1)","","4.67 (1)","5.61 (1)"]
["Verwarmingsvermogen (standaardomstandigheden)","Vermogen 4-pijps","","Laag","kW","1.31 (3)","1.36 (3)","","1.78 (3)","","1.36 (3)","","","2.82 (3)","1.88 (3)","","2.73 (3)","","3.55 (3)","","5.02 (3)","4.85 (3)"]
["","","","Hoog","kW","1.66 (3)","1.76 (3)","","2.53 (3)","","1.76 (3)","","","4.20 (3)","2.68 (3)","","3.82 (3)","","4.64 (3)","","6.97 (3)","7.35 (3)"]
["Ingangsstroom","Hoog","","","A","0.16","0.20","","0.27","","0.20","","","0.40","0.27","","0.40","","0.39","","0.80","1.07"]
["","Laag","","","A","0.09","0.11","","0.14","","0.11","","","0.19","0.14","","0.19","","0.19","","0.39","0.54"]
["Power supply","Type","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spanning","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K.","(1) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CNB; ingaand water 7°C, water temperatuurstijging 5K."]
["","","","","","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K.","(2) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 45°C, watertemperatuurdaling 5K."]
["","","","","","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K.","(3) - Verwarming: binnentemp. 20°CDB, 15°CWB; temp. ingaand water 65°C, watertemperatuurdaling 10K."]
["","","","","","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741","(4) - Geluidsdrukniveau volgens ISO3741"]
["","","","","","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie","(5) - SL: de geluidsarme instelling van de ventilator van de luchtcirculatie"]
["","","","","","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit.","(6) - Het geluidsdrukniveau wordt gemeten met een microfoon op 1 m afstand van de unit."]