{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNQ20A2VEB","FXNQ25A2VEB","FXNQ32A2VEB","FXNQ40A2VEB","FXNQ50A2VEB","FXNQ63A2VEB"]
["Totale koelcapaciteit","Totale capaciteit","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10"]
["Totale verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00"]
["Opgenomen vermogen","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.071","0.071","0.071","0.078","0.099","0.110"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.068","0.068","0.068","0.075","0.096","0.107"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)","620, 720 (1)"]
["","","","Breedte","mm","790","790","790","990","990","1,190"]
["","","","Diepte","mm","200","200","200","200","200","200"]
["Gewicht","Unit","","","kg","23.5","23.5","23.5","27.5","27.5","32.0"]
["Behuizing","Colour","","","","Ongelakt","Ongelakt","Ongelakt","Ongelakt","Ongelakt","Ongelakt"]
["","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Ventilator","Luchthoeveelheid - 50Hz","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","m³/min","8.0","8.0","8.0","10.5","12.5","16.5"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","m³/min","6.4","6.4","6.4","8.5","10.0","13.0"]
["","Externe statische druk - 50Hz","","Hoog","Pa","41.0","41.0","42.0","52.0","59.0","55.0"]
["Koudemiddel","Type","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Geluidsvermogenniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dB(A)","51","51","51","52","53","54"]
["Geluidsdrukniveau op 1 m","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dB(A)","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dB(A)","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dB(A)","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dB(A)","30.0","30.0","30.0","32.0","33.0","35.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dB(A)","28.5","28.5","28.5","30.0","31.0","33.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dB(A)","27.0","27.0","27.0","28.0","29.0","32.0"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","Gas","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","Afvoer","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Luchtfilter","Type","","","","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet"]
["Power supply","Naam","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Stroom - 50Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - Inclusief installatievoeten","(1) - Inclusief installatievoeten","(1) - Inclusief installatievoeten","(1) - Inclusief installatievoeten","(1) - Inclusief installatievoeten","(1) - Inclusief installatievoeten"]
["","","","","","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft.","(2) - Het geluidsvermogenniveau is een absolute waarde, die het door een geluidsbron gegenereerde vermogen aangeeft."]
["","","","","","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(3) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(4) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(5) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering.","(6) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Een zekering van één stroomklasse lager heeft een stroomsterkte van minimaal 16 A."]
["","","","","","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(8) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]
["","","","","","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A","(9) - Volgende lagere standaardzekeringsterkte minimaal 16A"]