{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB (Archived)","FXSA20A2VEB (Archived)","FXSA25A2VEB (Archived)","FXSA32A2VEB (Archived)","FXSA40A2VEB (Archived)","FXSA50A2VEB (Archived)","FXSA63A2VEB (Archived)","FXSA80A2VEB (Archived)","FXSA100A2VEB (Archived)","FXSA125A2VEB (Archived)","FXSA140A2VEB (Archived)"]
["Koelvermogen","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Verwarmingscapaciteit","Totaalvermogen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Opgenomen vermogen - 50Hz","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Afmetingen","Unit","","Hoogte","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Breedte","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Diepte","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Gewicht","Unit","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Behuizing","Kleur","","","","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)","Niet gelakt (gegalvaniseerd)"]
["","Materiaal","","","","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat","Gegalvaniseerde staalplaat"]
["Ventilator","Luchtdebiet - 50Hz","Koelen","Bij hoge ventilatorsnelheid","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Externe statische druk - 50Hz","","Hoog","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Koelmiddel","Type","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Geluidsniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Geluidsdrukniveau","Koelen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Verwarmen","","Bij hoge ventilatorsnelheid","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Bij gemiddelde ventilatorsnelheid","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Bij lage ventilatorsnelheid","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Leidingaansluitingen","Vloeistof","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Gas","","Type","","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding","Flareverbinding"]
["","","","Buitendiameter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Drainage","","","","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm","VP20 (binnendiameter 20/buitendiameter 26), afvoerhoogte 625 mm"]
["Afvoerhoogte","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Luchtfilter","Type","","","","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet","Kunstharsnet"]
["Standaard-accessoires","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Voeding","Naam","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Spanningsvorm","Frequentie","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spanning","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Stroom: 50 Hz","Maximaal zekeringamperage (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Opmerkingen","","","","","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen.","(1) - De waarden gelden voor de fabrieksinstellingen."]
["","","","","","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(2) - Koelen: binnentemp. 27°CDB, 19°CWB; buitentemperatuur. 35°CDB; equivalente leidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m","(3) - Verwarmen: binnentemp. 20°CDB; buitentemp. 7°CDB/6°CWB; equivalente koelmiddelleidinglengte: 5 m; hoogteverschil: 0m"]
["","","","","","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor.","(4) - Nettocapaciteiten, incl. reductiefactor voor koelen (toeslag voor verwarmen) voor afgegeven warmte van binnenventilatormotor."]
["","","","","","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)","(5) - De externe statische druk kan via de afstandsbediening worden veranderd (van standaard tot hoog, raadpleeg de installatiehandleiding)"]
["","","","","","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt.","(6) - Spanningsbereik: de units zijn geschikt voor gebruik in elektrische systemen waar de spanning die over de aansluitklem van de unit wordt aangelegd binnen het opgegeven bereik ligt."]
["","","","","","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%.","(7) - De maximaal toegestane spanningsafwijking tussen de fasen bedraagt 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering","(9) - Gebruik een stroomonderbreker in plaats van een zekering"]
["","","","","","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde","(10) - Kies een draaddikte op basis van de MCA-waarde"]
["","","","","","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen","(11) - Bevat gefluoreerde broeikasgassen"]